PROJEKT BUDOWLANY

Dostosowanie klatek schodowych K1 i K2 dla potrzeb ewakuacyjnych oraz określenia rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej

obiekt : Budynek Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w

Warszawie ul. Płocka 30,  01-148 Warszawa,

dz.ew.nr  4/6   ,obręb 60-315, dzielnica Wola w Warszawie

Inwestor:   Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

adres Szkoły : Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w

Warszawie ul. Płocka 30,  01-148 Warszawa

Autorzy opracowania branża architektury:

projektant spec arch : 	arch. Piotr Zając upr.bud.nr MA 054/05

sprawdzający : 		arch. Paweł Prokop  upr.bud.nr MA /080/12

Autor opracowania oddymianie klatek schodowych i sprawdzający instalacji sanitarnych:

mgr inż. Janusz  Sas upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  nr St-106/85

Autor opracowania branża instalacje sanitarne:

mgr inż. Elżbieta Bujalska upr. w specjalności instalacyjnej  nr 137/02

Autorzy opracowania branża instalacje elektryczne i teletechniczne:

mgr inż. Krystian Pryłowski upr. w specjalności elektrycznej  nr 200/DOŚ/15

Warszawa –  30  sierpień  2019 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.

I .Dokumenty formalne.

Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży  Pożarnej z dn.		3-5

Uprawnienia projektantów i zaświadczenia z izby.						6-15

Oświadczenie projektantów									16

II.Projekt budowalny- architektura

Opis techniczny do projektu architektoniczno budowlanego.				17-23

Informacja  BIOZ										24-26

Ekspertyza ochrony pożarowej -opis 							27-57

Cześć Rysunkowa 										58-64

Plan sytuacyjny	1:500 rys nr 01

Rzut piwnic budynku  	1:100 rys nr 02

Rzut parteru budynku 	1:100 rys nr 03

Rzut piętra 1	1:100 rys nr 04

Rzut pietra 2 	1:100 rys nr 05

Przekrój I - I	1 100 rys nr 06

Wykaz stolarki wewnętrznej i zewnętrznej	1:100 rys nr 07

III.  Projektu oddymiania klatek schodowych						65-76

Opis techniczny

Rzut piwnic - oddymianie	1:100rys nr IS/O/1

Rzut parteru - oddymianie	1:100rys nr IS/O/2

Rzut I pietra - oddymianie	1:100rys nr IS/O/3 Rzut II piętra - oddymianie	1:100rys nr IS/O/4

Przekrój I-I - oddymianie	1:100rys nr IS/O/5

IV.Projekt budowlany -instalacje sanitarne			77-96

Opis techniczny

Rysunki do projektu budowlanego instalacji

Instalacja hydrantowa p.poż. rzut piwnicy                   	1:100 rys.nr S1

Instalacja hydrantowa p.poż. rzut parteru                   	1:100 rys.nr S2

Instalacja hydrantowa p.poż. rzut  I-go piętra          	1:100 rys.nr S3

Instalacja hydrantowa p.poż. rzut    II-go piętra          	1:100 rys.nr S4

Rozwinięcie instalacji  p.poż. i schemat  	1:100 rys nr S5

Załaczniki

V.Projekt budowlany instalacje elektryczne i teletechniczne			97-104

Opis techniczny

Instalacja elektryczna rzut piwnicy                   	1:100 rys.nr e1

Instalacja elektryczna rzut parteru                   	1:100 rys.nr e2

Instalacja elektryczna  rzut  I-go piętra          	1:100 rys.nr e3

Instalacja elektryczna  rzut   II-go piętra          	1:100 rys.nr e4

I. Opis architektoniczno budowlany

## 1.1. Podstawy opracowania projektu

Informacji udzielonych przez administrację budynku.

Wizji lokalnej w obiekcie.

Udostępnionej dokumentacji budowlanej.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej,  z m-ca maja 2019r,

opracowana w trybie § 2 ust. 3a, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr. 75, poz.690 z późn. zm.) oraz § 13 ust.4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest przebudowa budynku polegająca m.in. na jego dostosowaniu klatek schodowych K1 i K2  dla potrzeb ewakuacyjnych oraz określenia rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej dla budynku Szkoły, wg  wskazań. Ekspertyzy pożarowej w  budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Zawiszy Czarnego , przy ul. Płockiej 63, w Warszawie.

Opracowanie określa propozycje niezbędnych rozwiązań technicznych, których realizacja zapewni właściwy (akceptowalny) poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku, eliminując wystęujący stan zagrożenia życia ludzi przebywających w budynku oraz zrekompensuje braki w zakresie  właściwego dojazdu pożarowego.

1.3 Opis stanu istniejącego obiektu

Budynek wybudowany został w 1959 r., wg ówcześnie obowiązujących przepisów budowlanych.

Jest to budynek zlokalizowany na działce nr ew. 4/6, obr. 60-315, w narożu ul. Płockiej i ul. Żytniej, o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych, tj., 1 - 3 kondygnacji nadziemnych,  jest częściowo podpiwniczony.

Obiekt Szkoły wybudowany  jest w konstrukcji mieszanej, żelbetowo-murowanej.

Budynek główny Szkoły:

ściany zewnętrzne  – murowane, z cegieł ceramicznych pełnych,

o grubości 45-55 cm,  stanowią konstrukcję nośną budynku,

ściany wewnętrzne  – murowane, z cegieł ceramicznych, częściowo  z płyt gk.,

stropy                       – żelbetowe, gęstożebrowe -  Akermana,

schody                     – żelbetowe, wylewane,

dach                         – stropodachy żelbetowe, papa termozgrzewalna.

Sala gimnastyczna, z zapleczem:

ściany zewnętrzne  – konstrukcja  żelbetowa -szkieletowa, wypełnienie cegłą pełną

stanowi konstrukcję nośną budynku,

ściany wewnętrzne – murowane, z cegieł ceramicznych,

stropy                      – żelbetowe, gęstożebrowe -  Akermana,

schody                    – żelbetowe, wylewane,

dach                        – stropodach żelbetowy, papa termozgrzewalna.

Łącznik:

ściany zewnętrzne  – murowane, z cegieł ceramicznych pełnych, stanowi 				    konstrukcję nośną,

ściany wewnętrzne – murowane, z cegieł ceramicznych,

dach                        – stropodach żelbetowy, papa termozgrzewalna, dach nad

garażami.drewniany kryty papą.

Elementy budowlane budynku spełniają wymagania dla klasy odporności pożarowej „B” oraz warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO), za wyjątkiem drewnianego dachu nad garażami (garaże poza zakresem opracowania).

Budynek jest wyposażony w instalacje.

- elektryczną,

- odgromową,

- teleteinformatyczną,

- gazową, zasilaną z sieci miejskiej, doprowadzoną do kuchni zlokalizowanej na parterze,

do budynku doprowadzone jest  jedno przyłącze z zaworem  głównym zlokalizowanym w skrzynce zewnętrznej od strony ul. Żytniej,

- hydranty wewnętrzne 52,

- CO,

- wodno-kanalizacyjną,

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej (występuje w pomieszczeniu kuchni zlokalizowanym na

parterze).

Szczególowe opisy istniejacych instalacji zawarto w ekspertyzie pożarowej i opisach branzowych opracowań.

## 1.4. Charakterystyka funkcjonalna budynku

Budynek składa się z trzech części :

- budynek główny Szkoły, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony,

- sala gimnastyczna, jednokondygnacyjna,

- łącznik, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Funkcje pomieszczeń na kondygnacjach:

Piwnica     – przeznaczona jest na szatnię,  zaplecze kuchni, świetlicę, archiwum,

pomieszczenia techniczne, socjalne, (węzeł cieplny,przyłącze wody,

pomieszczenia magazynowe, gospodarce, itp.).

Parter       – przeznaczony na pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne, świetlicę,kuchnię,

stołówkę, salę gimnastyczną z zapleczem, garaże, warsztat, sanitariaty,

mieszkanie pracownicze.

Piętro I   –przeznaczone na sale lekcyjne, pracownie, pomieszczenia biurowe, gabinet,

mieszkanie pracownicze.

Piętro II    – przeznaczone na sale lekcyjne, pomieszczenia gospodarcze,   sanitariaty.

Poddasze – poddasze występuje nad budynkiem głównym Szkoły i jest nieużytkowe.

Pomieszczenia  techniczne, magazynowe i gospodarcze są funkcjonalnie powiązane

z  działalnością Szkoły.

## 1.5. Charakterystyka pożarowa  budynku

Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku ze względu na przeznaczenie, kategorię zagrożenia ludzi ZL III  oraz wysokość, jest klasa „C”.

Jednak z uwagi na zaliczenie części podziemnej budynku do  ZL, klasę odporności pożarowej budynku ustala się jako „B”, przyjmując wysokość kondygnacji podziemnej i nadziemnej, która wynosi  dla budynku Szkoły  - jak dla budynku średniowysokiego.

Szczegółowe warunki ochrony pożarowej określono w ekspertyzie pożarowej z masca maraca 2019 ( ekspertyza w załaczeniu)

## 1.6. Podstawowe parametry budynku

- powierzchnia zabudowy……………………………......................ok.   1 727 m2

- powierzchnia wewnętrzna………………………………………….ok.   4 232 m2

w tym:

piwnica……………………………………………………………….ok.      900 m²

parter………………………………………………………………...ok.   1 500 m²

piętro 1………………………………………………………………ok.      916 m²

piętro 2………………………………………………………………ok       916 m²

- kubatura ……………………………………………………………..ok.17 000 m3

- wysokość budynku od poziomu terenu do stropu nad ostatnią

kondygnacją z izolacją……….……………………………………………11,93 m

- wysokość budynku do kalenicy stropodachu…………………………..12,86 m

- długość budynku……………………………………………………………72,6 m

- szerokość budynku…………………………………………………………51,4 m

- ilość kondygnacji nadziemnych…………………………………………….1- 3

- ilość kondygnacji podziemnych użytkowych…………………………….......1

- ilość klatek schodowych………………………………………………………..4.

## 2. Przyjęte rozwiązania zamienne i dodatkowe w stosunku do wymagań  przepisów , zapewniające właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku

Realizacja przedsięwzięć w myśl obowiązujących przepisów obejmie:

- Obudowę ewakuacyjnej klatki schodowej K1, ścianami o klasie odporności ogniowej REI/EI 60 i  zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, wg części graficznej  oraz wyposażenie w urządzenie służące do usuwania dymu, z nawiewem mechanicznym  i grawitacyjnym usuwaniem dymu poprzez okna oddymiające, uruchamiane samoczynnie  za pomocą systemu wykrywania dymu, wg rozwiązania projektowego.

- Podział korytarzy na odcinki nie dłuższe niż 50 m, za pomocą przegród  zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się dymu

- Oddzielenie holu pełniącego funkcje uzupełniające, tj., portiernię stanowiącego drogę ewakuacyjna z klatki schodowej K1 na poziomie parteru od poziomych dróg komunikacji ogólnej tak jak jest to wymagane dla klatki  schodowej.

- Likwidację zabudowy portierni zlokalizowanej w holu stanowiącym wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej K1 na zewnątrz budynku wykonanej  z tworzywa sztucznego o  niekreślonej reakcji na ogień.

- Usunięcie szafek na książki usytuowanych w obszarze klatki schodowej K1 na  spoczniku -1/parter i  na parterze.

- Wymianę drzwi ewakuacyjnych jednoskrzydłowych zlokalizowanych w korytarzu na parterze przy świetlicy o szerokości skrzydła wynoszącej 0,8m, na drzwi o szerokości skrzydła co najmniej 0,9m.

- Wyposażenie drzwi zawężających szerokości korytarza ewakuacyjnego na parterze poniżej wymaganej szerokości 1,4 m (drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczeń)  w urządzenia samoczynnie je zamykające.

- Zabezpieczenie palnej okładziny z drewna fragmentu ściany w klatce schodowej K1 na poziomie parteru środkiem ogniochronnym do stopnia co najmniej trudno zapalności.

- Zabezpieczenie schodów klatki schodowej K2 na poziomie parteru przed omyłkowym zejściem ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji (np. ruchomą barierą).

- Oddzielenie piwnicy od pozostałych części budynku ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 i drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

- Wydzielenie pożarowe pompowni hydrantowej ścianami i stropem o klasie odporności ogniowej REI 120 i zamknięcie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60, wg. części graficznej.

- Zamknięcie wyjścia na poddasze zlokalizowane w klatce schodowej K2 klapą o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15.

- Zamknięcie ściennych tablic rozdzielczych prądu  oraz skrzynki  złącza, zlokalizowanych w ewakuacyjnej klatce schodowej K1 na parterze   drzwiczkami rewizyjnymi  w klasie odporności ogniowej EI 60.

- Zapewnienie odporności ogniowej co najmniej EI 60 dla wszystkich przepustów instalacji technicznych o średnicy większej niż 0,04 m, przy przejściach przez ścian i stropy pomieszczeń zamkniętych, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż REI/EI 60 w obrębie tej samej strefy pożarowej oraz EI 120/EIS 120 dla wszystkich instalacji na granicy strefy pożarowej.

- Wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów 25 z wężem półsztywnym, zapewniającą zasięg działania instalacji w obrębie chronionej strefy pożarowej oraz wymagane parametry wydajności i ciśnienia, przy jednoczesności poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów 25, tj., wydajność min. 2 dm³/s, przy ciśnieniu  0,2 MPa.

- Wyposażenie budynku w wyłącznik przeciwpożarowy prądu, z przyciskiem ręcznym zlokalizowanym w pobliżu wejścia głównego do budynku.

- Wyposażenie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych  oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym w sprawne oświetlenie awaryjne ewakuacyjne o natężeniu światła  min. 1 lux i czasie świecenia min. 1 godz.

2.1 Realizacja przedsięwzięć ponad standardowych w tym rozwiązań zamiennych 	dla drogi pożarowej  oraz innych w stosunku do wymagań przepisów 	uwzględni:

- Zastosowanie ochrony całkowitej Budynku Szkoły (całej strefy pożarowej) systemem sygnalizacji pożarowej SSP,  z sygnalizatorami optyczno - akustycznymi.

- Zamknięcie drzwiami ewakuacyjnej klatki schodowej K2,  wg części graficznej.

- Wyposażenie wszystkich poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych budynku  w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne o podwyższonym standardzie natężenia światła  min. 2 lux i czasie świecenia min. 1 godz.

- Zastosowanie na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych nowoprojektowanych  przewodów i kabli bezhalogenowych.

- Oznakowanie dróg ewakuacyjnych do wyjść na zewnątrz Budynku głównego Szkoły podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi.

## 2.2. Rozwiązania zamienne dla drogi pożarowej

- Zastosowanie ochrony całkowitej  Budynku Szkoły (całej strefy pożarowej) systemem sygnalizacji pożarowej SSP, z sygnalizatorami  optyczno – akustycznymi.

- Zamknięcie drzwiami ewakuacyjnej klatki schodowej K2, wg części graficznej.

## 3. 	Opis materiałowy projektowanych wydzieleń p.poż dla wydzielenia stref 	klatek schodowych K1 i K2

Ściany działowe gr 10 cm -GK (gipsowo kartonowe) wypełniające wydzielające klatki schodowe w piwnicach na parterze i piętrach,  z wypełnieniem wełną mineralną szklaną lub skalną gr 75 mm ( wg. wyznaczonej strefy na rysunkach, proponowany system 3.40.02 .RIGIPS dla ścian o odporności REI 60 proponowane dla ściany materiały zgodne z załaczoną karta katalogową ).

Ściany działowe murowane gr 12 cm -SILKA E 12 na zaprawie klejowej, w piwnicy wydzielające Klatkę schodowa K2, oraz ścianę  wydzielającą hydrofornię, oraz pom. techniczne z wentylatorem napowietrzającym klatkę  K1  .

W ścianach istniejących ubytki po wykonaniu robót wykończyć zaprawami tynkowymi i gładziami szpachlowymi z malowaniem farbami lateksowymi dostosowanymi do kolorów istniejących.

Zastosowane drzwi  wewnętrzne w klatce K1  o odporności  EI 30, dolny-panel pełny, góra szkło bezpieczne O2, z samozamykaczami, kolor biały.

Ścianki Szklone w klatce  K1  przy drzwiach o odporności ogniowej EI 60, dolny-panel pełny, góra szkło bezpieczne O2, z samozamykaczami, kolor biały.

Drzwi wewnętrzne EI 30 pełne  do klatki K2 w piwnicy oddzielające klatkę,

od pom. magazynowego i pomieszczenia  schronu .

Drzwi do pom. gospodarczych i pom. socjalnego wykonane jako pełne, z samozamykaczami, o odporoności ogniowej EI 30 .

Drzwi do pom. hydrofornii EI 60, pełne z samozamykaczem,

(schematy i ilosci wg. wykazu i opisów na rzutach)

Drzwi napowietrzajace do pom. technicznego z wentylatorem wykonać jako pełne z samozamykaczem, o współczynniku przenikania min U-1,3W/m2K.

Drzwi do rozdzielni elektrycznej ( pełne o wymiarach standartowych 90/200 EI60)

obudowane po bokach ścianką GK o wymaganej odporności EI 60)

Ściany klatki K1 malowane lamperią olejną do wysokości 1,2m w kolorze ecru. Ściany w klatce K1 po montażu okna oddymiającego malować w uzupełnieniach gifów farbą olejną. Ściany i sufity w klatce schodowej malowane farbą lateksową półmatową, I klasa ścieralności. wg PN-EN 13300,  w kolorach bieli i odcieniach ecru dostępnych w podstawowych paletach barw wybranego producenta.

Okna zewnętrzne oddymiające OSO THERM-fimy Mercor , kolor ramy biały, szkło bezbarwne, bezpieczne, współczynnik przenikania ciepła min U = 0,5 [W/(m2·K)], (ilości wg. wykazu i opisów na rzutach). Montaż wg wytycznych producenta.

Okna zewnętrzne w piwnicy  o odporności ogniowej  EI 60, w  pom . socjalnym  i pom hydrofornii rysunków i  wykazu.

Wyłaz dachowy w klatce K2, o wymiarach 80/80 cm o odporności ogniowej EI 15

Balustrada zabezpieczająca zejście do piwnic przed omyłkowym zejściem,

stalowa, malowano farbą do metalu o wymiarach 118cmx110 cm z otwieraną

częścią.

## 4. Przepisy i PN wykorzystane w opracowaniu

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 )

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. Nr 124, poz. 1030 ).

- Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej "Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową".

- PN i wytyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dostosowanie klatek schodowych K1 i K2 dla potrzeb ewakuacyjnych oraz określenia rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej

obiekt : Budynek Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w

Warszawie ul. Płocka 30,  01-148 Warszawa,

dz.ew.nr  4/6   ,obręb 60-315, dzielnica Wola w Warszawie

Inwestor:   Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

adres Szkoły : Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w

Warszawie ul. Płocka 30,  01-148 Warszawa

projektant spec. architektura     		arch.Piotr Zając upr. bud  MA 054/05

30 sierpień  2019 r

5. Informacja dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

5.1.LOKALIZACJA BUDOWY I OPIS OGÓLNY PLACU BUDOWY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczny "Dostosowanie klatek schodowych K1 i K2 dla potrzeb ewakuacyjnych oraz określenia rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej" w Budynku Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego przy ul. Płockiej 30,  dz. ew. nr 4/6 dzielnica Wola w Warszawie.

Podczas prac budowlanych poszczególne fragmenty  w obrebie prowadzenia prac związanych z dostosowaniem wydzielenia klatek i innych robót  będa zabezpieczone w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Na budynku  należy umieścić tablice ostrzegawcze i tablicę informacyjną budowy. Na budowie należy urządzić zaplecze dla pracowników tam pracujących, a mianowicie: szatnię z suszarnią, odzieży, umywalnię, jadalnię oraz Wc . Wielkość poszczególnych pomieszczeń przypadających na każdego pracownika należy przyjąć zgodnie z przepisami BHP przy robotach budowlano - montażowych i rozbiórkowych. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mieć aktualne badania lekarskie łącznie z badaniami do pracy na wysokości, muszą być wyposażeni w ubrania robocze i zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej taki jak kaski, rękawice, odpowiednie obuwie itp. Pracownicy muszą być przeszkoleni z obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlano - montażowych i rozbiórkowych.

5.2.ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty budowlane ,w ramach zakresu ujętego w projekcie w obrębie lokalu wydzielonego,

2 kondygnacji i piwnic , z zagospodarowaniem ogrodu, odbudową tarasu, urządzeniem przestrzeni  przy wejściu do budynku, wraz z zadaszeniem.

5.3.ZAKRES GŁÓWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO WYKONANIA

- rozbiórka istniejących ścianek murowanych na kondygnacji piwnic (pom hydrofornii),

- rozbiórka istnięjących ścianek przy kl. K2.

- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w pom hydrofornii,

- demontaż stolarki drzwiowej PCV w korytarzach  w obrębie Klatki K1 i K2 oraz na kondygnacji piwnic, parteru, I i II piętra

- demontaż istniejącej stolarki okiennej na kondygnacji II w klatce K1 i K2

oraz stolarki okiennej w pom. hydrofornii i pom socjalnym na poziomie piwnic,

- demontaż starej instalacji hydrantowej wraz z hydrantami,

- demontaż starego wyłazu w klatce K2

- Montaż nowej stolarki okiennej oddymiającej w klatce K2 na kondygnacji II pietra.

- Montaż nowych ścianek GK w obrebie klatki K2 i K1 wraz ze ściankami szklonym i drzwiami o wymaganych odpornosciach ogniowych.demontaż

- montaż nowych drzwi pełnych w pomiesczeniach gospodarczych przy klatce  K1

- wykonanie przebić  w ścianach i stopach  pod instalacje pod instalacje hydrantowe,

- wykonanie instalacji zestawu hydroforowego wraz z instalacją hydrantową w budynku z podejściami i  zaworami,

- wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznym wewnętrznych na poziomie piwnic, parteru i pięter zgodnie z wytycznymi ekspertyzy i postanowienia komendy.

5.4.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie występują.

5.5.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W trakcie realizacji w/w robót mogą wystąpić nast. zagrożenia : - w trakcie demontażu instalacji elektrycznych, wod-kan istnieje ryzyko porażenia pracownika prądem elektrycznym. - w trakcie prac na elewacji budynku występuje zagrożenie upadku pracownika ze znacznej wysokości.

5.6.SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Przed przystąpieniem do demontażu instalacji elektrycznych, wod-kan. należy pozbawić instalacje elektryczne zasilania. Przy wykonywaniu prac na elewacji budynku: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 - Roboty na wysokościach . 76

5.7. WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYM NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA W trakcie prowadzenia robót stwarzających bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, należy stosować następujące środki techniczne i organizacyjne : - przeprowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do kolejnych etapów prac ze wskazaniem konkretnych miejsc i elementów niebezpiecznych z omówieniem szczegółowym metod i środków zabezpieczających. - zapoznanie pracowników z zakresem wykonywanych prac - wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, jak odpowiednia dla danego typu prac odzież ochronna, kaski, pasy bezpieczeństwa itp. - do prac na wysokościach dopuszczać pracowników przebadanych pod tym kątem i zabezpieczonych w sprzęt ochronny - w/w prace prowadzić z rusztowań posiadających aktualne badania techniczne ; montaż rusztowań prowadzić pod nadzorem pracownika posiadającego uprawnienia w tym zakresie - do prac montażowych używać sprawnego sprzętu, posiadającego aktualne badania dopuszczające do użytkowania (dla urządzeń dźwigowych aktualne badania i dopuszczenia przez UDT) - na okres realizacji robót należy w widocznych miejscach oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami drogi ewakuacyjne z rejonu prowadzonych prac, a sam rejon oznaczyć tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

5.8.UWAGI KOŃCOWE Wszelkie roboty budowlano- montażowe należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia w/w prac. Elementy konstrukcji winny posiadać atesty (aprobaty) techniczne i odpowiadać ustaleniom stosownych norm (oświadczenia producenta o zgodności wyrobów z Polskimi Normami). W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy przestrzegać obowiązujące przepisy bhp i p.-poż. stosowne dla prowadzonych prac. W trakcie pracy na placu budowy powinny przebywać tylko osoby tam zatrudnione, oraz nadzór fachowy. Ze względu na zagrożenia występujące podczas realizacji robót, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy sporządzić Plan BIOZ.

30 sierpień 2019 r

Oświadczenie

Oświadczamy, że dokumentacja projektu budowlanego dla

Dostosowania klatek schodowych K1 i K2 dla potrzeb ewakuacyjnych oraz określenia rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej

w  Budynku Szkoły Podstawowej nr 63 im. Zawiszy Czarnego w

Warszawie ul. Płocka 30,  01-148 Warszawa,

dz.ew.nr  4/6   ,obręb 60-315, dzielnica Wola w Warszawie

jest wykonana zgodnie z Ustawą z dn. 07 lipca 1994r.( Dz.U.z 2018  poz. 1202) z późn., zmianami   Prawo Budowlane, oraz aktualnymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (poz. 2285 z 2017) z późniejszymi zmianami , oraz obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

architektura:

projektant       arch. Piotr Zając                         upr bud.nr MA 054/05

sprawdzający   arch. Paweł  Prokop			 upr.bud.nr MA 080/12

instalacje sanitarne:

projektant :    mgr inż. Elżbieta Bujalska               upr. nr 137/02

sprawdzający:     mgr inż.  Janusz Sas                 upr.  nr St-106/85

oddymianie:

mgr inż.  Janusz Sas                    upr.  nr St-106/85

instalacje elektryczne i teletechniczne:

mgr inż. Krystian Pryłowski upr. w specjalności elektrycznej  nr 200/DOŚ/15